## 03 Stubne TS
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
STUBNE TRANSFORMATORSKE STANICE 25/0,23KV SA KONTAKTNE MREŽE
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
I | Stubna TS 25/0,23 kV; 100kVA
1 | Građevinski radovi
1.1. | Noseća konstrukcija stubne TS od stubova KM tipa U12, sa svim elementima, spojnim materijalom i zaštitom od korozije vrućim cinkovanjem ili metaliziranjem. Težina konstrukcije iznosi 0,752 t. Ukupno za materijal, izradu, transport i montažu. | komplet | pauš.
1.2. | Temelj noseće konstrukcije, što obuhvata:
| - iskop zemlje | m3 | pauš.
| - armatura | kg | pauš.
| - beton MB20 | m3 | pauš.
| - oplata | m2 | pauš.
| - malterisanje vidnih površina | m2 | pauš.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | Elektromontažni radovi
2.1. | Isporuka i montaža kompletnog sklopa rastavljača sa ručnim pogonom, polužjem, sa nožem za uzemljenje (kao TIP RSJZ-256) priključnim stezaljkama i pričvrsnicima. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.2. | Strujne veze 25kV (između voznog voda kontaktne mreže i rastavljača, rastavljača i osigurača, osigurača i primara transformatora) od užeta BzII 65mm², ukupne dužine oko 11m. Pozicija obuhvata i priključne stezaljke, potporne izolatore, pričvrsnike i odstojnike. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.3. | Isporuka i montaža postolja SN osigurača 36kV sa tromim topljivim umetkom 36kV; 6,3A i pričvrsnikom za konstrukciju. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.4. | Isporuka i montaža odvodnika prenapona 36kV, 10kA sa pričvrsnikom za konstrukciju. Kompletan materijal, transport i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka i montaža izolatora obilaznog voda 85 kat. JŽ br. 204700 sa pričvrsnikom za konstrukciju. Kompletan materijal, transport i rad. | kom. | pauš.
2.6. | Montaža poprečnih i gipkih veza užetom Bz II 65mm2 (9m) sa stezaljkama. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.7. | Isporuka i montaža monofaznog uljnog transformatora 25/0,23kV, 100kVA, za spoljnu montažu. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.8. | Strujna veza između transformatora i NN razvoda izvedena kablom 2xPP00 2x120mm2,1kV. Dužina veze je 6 m. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.9. | Isporuka i montaža NN razvodnog ormana za spoljnu montažu, dimenzija 600x1000x300mm, izrađenog od poliestera, stepen zaštite IP65. U orman se montira sledeća oprema: - bakarne sabirnice 40x5mm, dužine približno 400mm - 2 kom. - po 3 kom. visokoučinskih osigurača za naznačeni napon 250V, sa osnovama za naznačenu struju 250A i 100A sa odgovarajućim topljivim umecima, - grebenasti prekidač 250V,630A sa dva položaja 0 i 1, - monofazna OG priključnica sa zaštitnim kontaktom 250V, 16A - 1kom. - prekidač za svetlo 250V, 10A - 1kom. - svetiljka sa sijalicom 25W - 1kom. - potporni izolatori, tablica za upozorenje - sitan nespecificiran elektroinstalacioni materijal. Pozicija obuhvata i kompletnu montažu i povezivanje opreme u RO. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.10. | Izrada radnog i zaštitnog uzemljenje TS što obuhvata: - izradu betonskog šahta dimenzija 0,5 x 0,5m dubine 0,37m, sa poklopcem. U šaht se montira Cu sabirnica 50x5mm na koju se povezuje: - izvod "D" transformatora snage kablom PP00 1x50mm2, 1kV - sabirnica "d" iz NN razvodnog ormana kablom PP00 1x50mm2, 1kV; - zaštitno uzemljenje izvedeno užetom FeZn 95mm2 u obliku zatvorene konture oko temelja noseće konstrukcije TS. Cu sabirnica se vezuje na povratni vod KM sa 2 užeta FeZn 95mm2. Pozicija obuhvata isporuku kompletnog materijala i sve potrebne radove. | kompl. | pauš.
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | Ostali radovi
3.1. | Zatvor koloseka, isključenje napona u kontaktnoj mreži i obezbeđenje gradilišta. |  | pauš.
3.2. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna merenja i ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. |  | pauš.
UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO IZGRADNJA TIPSKE STS 25/0,23kV; 100kVA: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
1 | Izgradnja tipske stubne transformatorske stanice 25/0,23kV; 100kVA | kompl. | pauš.
I | UKUPNO IZGRADNJA STUBNIH TS 25/0,23kV; 100kVA: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
II | Stubna TS 25/0,23 kV; 50kVA
1 | Građevinski radovi
1.1. | Noseća konstrukcija stubne TS od stubova KM tipa U12, sa svim elementima, spojnim materijalom i zaštitom od korozije vrućim cinkovanjem ili metaliziranjem. Težina konstrukcije iznosi 0,752 t. Ukupno za materijal, izradu, transport i montažu. | komplet | pauš.
1.2. | Temelj noseće konstrukcije, što obuhvata:
| - iskop zemlje | m3 | pauš.
| - armatura | kg | pauš.
| - beton MB20 | m3 | pauš.
| - oplata | m2 | pauš.
| - malterisanje vidnih površina | m2 | pauš.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | Elektromontažni radovi
2.1. | Isporuka i montaža kompletnog sklopa rastavljača sa ručnim pogonom, polužjem, sa nožem za uzemljenje (kao TIP RSJZ-256) priključnim stezaljkama i pričvrsnicima. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.2. | Strujne veze 25kV (između voznog voda kontaktne mreže i rastavljača, rastavljača i osigurača, osigurača i primara transformatora) od užeta BzII 65mm², ukupne dužine oko 11m. Pozicija obuhvata i priključne stezaljke, potporne izolatore, pričvrsnike i odstojnike. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.3. | Isporuka i montaža postolja SN osigurača 36kV sa tromim topljivim umetkom 36kV; 4A i pričvrsnikom za konstrukciju. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.4. | Isporuka i montaža odvodnika prenapona 36kV, 10kA sa pričvrsnikom za konstrukciju. Kompletan materijal, transport i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka i montaža izolatora obilaznog voda 85 kat. JŽ br. 204700 sa pričvrsnikom za konstrukciju. Kompletan materijal, transport i rad. | kom. | pauš.
2.6. | Montaža poprečnih i gipkih veza užetom Bz II 65mm2 (9m) sa stezaljkama. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.7. | Isporuka i montaža monofaznog uljnog transformatora 25/0,23kV, 50kVA, za spoljnu montažu. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.8. | Strujna veza između transformatora i NN razvoda izvedena kablom 4x (PP00 1x95mm2),1kV. Dužina veze je 6 m. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.9. | Isporuka i montaža NN razvodnog ormana za spoljnu montažu, dimenzija 600x1000x300mm, izrađenog od poliestera, stepen zaštite IP65. U orman se montira sledeća oprema: - bakarne sabirnice 20x5mm, dužine približno 400mm - 2 kom. - po 3 kom. visokoučinskih osigurača za naznačeni napon 250V, sa osnovama za naznačenu struju 250A i 100A sa odgovarajućim topljivim umecima, - grebenasti prekidač 250V, 400A sa dva položaja 0 i 1, - monofazna OG priključnica sa zaštitnim kontaktom 250V, 16A - 1kom. - prekidač za svetlo 250V, 10A - 1kom. - svetiljka sa sijalicom 25W - 1kom. - potporni izolatori, tablica za upozorenje - sitan nespecificiran elektroinstalacioni materijal. Pozicija obuhvata i kompletnu montažu i povezivanje opreme u RO. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.10. | Izrada radnog i zaštitnog uzemljenje TS što obuhvata: - izradu betonskog šahta dimenzija 0,5 x 0,5m dubine 0,37m, sa poklopcem. U šaht se montira Cu sabirnica 50x5mm na koju se povezuje: - izvod "D" transformatora snage kablom PP00 1x50mm2, 1kV - sabirnica "d" iz NN razvodnog ormana kablom PP00 1x50mm2, 1kV; - zaštitno uzemljenje izvedeno užetom FeZn 95mm2 u obliku zatvorene konture oko temelja noseće konstrukcije TS. Cu sabirnica se vezuje na povratni vod KM sa 2 užeta FeZn 95mm2. Pozicija obuhvata isporuku kompletnog materijala i sve potrebne radove. | kompl. | pauš.
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | Ostali radovi
3.1. | Zatvor koloseka, isključenje napona u kontaktnoj mreži i obezbeđenje gradilišta. |  | pauš.
3.2. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna merenja i ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. |  | pauš.
UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO IZGRADNJA TIPSKE STS 25/0,23kV; 50kVA: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
II | Stubna TS 25/0,23 kV; 30kVA
1 | Građevinski radovi
| Građevinski radovi ista vrsta i količina materijala kao za STS 25/0.23kV; 50kVA. |  | pauš.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:
2. | Elektromontažni radovi
2.1. | Pozicija ista kao pozicija 2.1. za STS 25/0.23kV; 50kVA | kompl. | pauš.
2.2. | Pozicija ista kao pozicija 2.2. za STS 25/0.23kV; 50kVA | kompl. | pauš.
2.3. | Pozicija ista kao pozicija 2.3. za STS 25/0.23kV; 50kVA | kompl. | pauš.
2.4. | Pozicija ista kao pozicija 2.4. za STS 25/0.23kV; 50kVA | kom. | pauš.
2.5. | Pozicija ista kao pozicija 2.5. za STS 25/0.23kV; 50kVA | kom. | pauš.
2.6. | Pozicija ista kao pozicija 2.6. za STS 25/0.23kV; 50kVA | kompl. | pauš.
2.7. | Isporuka i montaža monofaznog uljnog transformatora 25/0,23kV, 30kVA, za spoljnu montažu. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.8. | Strujna veza između transformatora i NN razvoda izvedena kablom 2x (PP00 1x95mm2), 1kV. Dužina veze je 6 m. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.9. | Pozicija ista kao pozicija 2.9. za STS 25/0.23kV; 50kVA | kompl. | pauš.
2.10. | Pozicija ista kao pozicija 2.10. za STS 25/0.23kV; 50kVA | kompl. | pauš.
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | Ostali radovi
3.1. | Pozicija ista kao pozicija 3.1. za STS 25/0.23kV; 50kVA |  | pauš.
3.2. | Pozicija ista kao pozicija 3.2. za STS 25/0.23kV; 50kVA |  | pauš.
UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
UKUPNO IZGRADNJA TIPSKE STS 25/0,23kV; 30kVA: |  |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
1 | Izgradnja tipske stubne transformatorske stanice 25/0,23kV; 30kVA | kompl. | pauš.
I | UKUPNO IZGRADNJA STUBNIH TS 25/0,23kV; 30kVA: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
III | Stubna TS 25/0,23 kV; 5kVA
1 | Građevinski radovi
1.1. | Noseća konstrukcija stubne TS je čelično rešetkasti pocinkovani stub KM U16Vs, katalog JŽ br. 150800, масе 497kg, sa svim elementima, spojnim materijalom i zaštitom od korozije vrućim cinkovanjem ili metaliziranjem. Ukupno za materijal, izradu, transport i montažu. | komplet | pauš.
1.2. | Temelj stuba tip B8, prema opštem projektu KM, što obuhvata:
| - iskop zemlje | m3 | pauš.
| - beton MB20 | m3 | pauš.
| - oplata | m2 | pauš.
| - malterisanje vidnih površina | m2 | pauš.
| - isporuka i ugradnja temeljnih ankera sa navrtkama i podloškama M36x830 | kom. | pauš.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | Elektromontažni radovi
2.1. | Isporuka i montaža kompletnog sklopa rastavljača sa ručnim pogonom, polužjem, sa nožem za uzemljenje (kao TIP RSJZ-256) priključnim stezaljkama i pričvrsnicima. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.2. | Strujne veze 25kV (između voznog voda kontaktne mreže i rastavljača, rastavljača i osigurača, osigurača i primara transformatora) od užeta BzII 65mm², ukupne dužine oko 11m. Pozicija obuhvata i priključne stezaljke, potporne izolatore, pričvrsnike i odstojnike. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.3. | Isporuka i montaža postolja SN osigurača 36kV sa tromim topljivim umetkom 36kV; 4A i pričvrsnikom za konstrukciju. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.4. | Isporuka i montaža odvodnika prenapona 36kV, 10kA sa pričvrsnikom za konstrukciju. Kompletan materijal, transport i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka i montaža monofaznog uljnog transformatora 25/0,23kV, 5kVA, za spoljnu montažu. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.6. | Strujna veza između transformatora i NN razvoda izvedena kablom PP00 2x16mm2),1kV. Dužina veze je 6 m. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.7. | Isporuka i montaža NN razvodnog ormana za spoljnu montažu, izrađenog od poliestera, stepen zaštite IP65. U orman se montira sledeća oprema: - bakarne sabirnice 20x5mm, dužine približno 400mm - 2 kom. - po 3 kom. visokoučinskih osigurača za naznačeni napon 250V, sa osnovama za naznačenu struju 100A sa odgovarajućim topljivim umecima, - grebenasti prekidač 250V, 100 sa dva položaja 0 i 1, - monofazna OG priključnica sa zaštitnim kontaktom 250V, 16A - 1kom. - prekidač za svetlo 250V, 10A - 1kom. - svetiljka sa sijalicom 25W - 1kom. - potporni izolatori, tablica za upozorenje - sitan nespecificiran elektroinstalacioni materijal. Pozicija obuhvata i kompletnu montažu i povezivanje opreme u RO. Kompletan materijal, transport i rad. | kompl. | pauš.
2.8. | Izrada radnog i zaštitnog uzemljenje TS što obuhvata: - izradu betonskog šahta dimenzija 0,5 x 0,5m dubine 0,37m, sa poklopcem. U šaht se montira Cu sabirnica 50x5mm na koju se povezuje: - izvod "D" transformatora snage kablom PP00 1x50mm2, 1kV - sabirnica "d" iz NN razvodnog ormana kablom PP00 1x50mm2, 1kV; - zaštitno uzemljenje izvedeno užetom FeZn 95mm2 u obliku zatvorene konture oko temelja noseće konstrukcije TS. Cu sabirnica se vezuje na povratni vod KM sa 2 užeta FeZn 95mm2. Pozicija obuhvata isporuku kompletnog materijala i sve potrebne radove. | kompl. | pauš.
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | Ostali radovi
3.1. | Zatvor koloseka, isključenje napona u kontaktnoj mreži i obezbeđenje gradilišta. |  | pauš.
3.2. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna merenja i ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. |  | pauš.
UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO IZGRADNJA TIPSKE STS 25/0,23kV; 5kVA: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
1 | Izgradnja tipske stubne transformatorske stanice 25/0,23kV; 5kVA | kompl. | pauš.
III | UKUPNO IZGRADNJA STUBNIH TS 25/0,23kV; 5kVA: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | Ukupno izgradnja STS 25/0,23kV; 100kVA:
II | Ukupno izgradnja STS 25/0,23kV; 50kVA:
II | Ukupno izgradnja STS 25/0,23kV; 30kVA:
III | Ukupno izgradnja STS 25/0,23kV; 5kVA:
U K U P N O