## 04 El.instalacije
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Red. br./No | OPIS RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
I | Elektroenergetske instalacije u stajalištu Javna skladišta
1 | Niskonaponski kablovski vodovi
1.1. | Iskop rova za polaganje kablovskih vodova u rov. U rov se polaže najvećim delom jedan kablovski vod, dok delimično na manjim delovima dva i tri kablovska voda. | m | pauš.
Isporuka, polaganje i povezivanje krajeva kablovskih vodova za napajanje potrošača na području železničkog službenog mesta Javna skladišta.
Napojni vodovi se polažu u već iskopan kablovski rov i kroz betonski kanal sa SS kablovima. Polažu se sledeći kablovski vodovi:
1.2. | - PP00 2x25 mm2 sa NN razvoda iz STS 25/0,23kV "Javna skladišta" do razvodnog ormana za SS koji se nalazi u napojnoj prostoriji za SS postrojenja. Kabl se polaže u već postojeći betonski kanal zajedno sa SS kablovima do ulaza u objekat, a kroz objekat u duplom podu. | m | pauš.
1.3. | - PP00 4x16 mm2 od distributivnog mernog ormana do RO-1 i od RO-1 do KPK koji se nalazi na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja. | m | pauš.
1.4. | - PP00 4x10 mm2 od KPK do GRO u samom objektu. Vod se polaže u duplom podu i delimično u zidu ispod maltera. | m | pauš.
1.5. | - PP00 4x2,5 mm2 iz RO-1 za spoljno osvetljenje (od stuba do stuba, po principu ulaz - izlaz). | m | pauš.
1.6. | - PP00 4x2,5 mm2 iz RO-1 za telekomunikacionu opremu (kamere, satove i informacione table), po principu ulaz - izlaz. | m | pauš.
UKUPNO NN KABLOVSKI VODOVI: |  |  |  | 0
2. | Spoljno osvetljenje stajališta Javna skladišta
2.1. | Izrada temelja za preklopivi stub dimenzija osnove 0,7x0,7m; dubine 1,65m, što obuhvata: iskop zemlje, izradu oplate, postavljanje cevi Ø70mm za prolaz kablova, postavljane ankera za montažu stuba na temelj i zalivanje betonom MB20. | kompl. | pauš.
2.2. | Isporuka i montaža preklopivog stuba za spoljno osvetljenje, visine 10m. Stub je izrađen od gvožđa vruće pocinkovanog. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu priključne ploče sa osiguračem 10А, kao i sav potreban elektroinstalacioni materijal za povezivanje opreme u otvoru stuba. Isporuka, provlačenje kroz stub i povezivanje krajeva napojnog kabla PP 00-Y 3x1,5mm2 za svetiljku. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.3. | Isporuka i montaža na preklopivi stub za spoljno osvetljenje, svetiljke sa sijalicom NaVp 150W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira direktno na stub pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.4. | Isporuka i montaža svetiljke sa sijalicom metal - halogenom snage 35W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira na konstrukciju nadstrešnicesa donje strane, pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka i polaganje u rovu trake FeZn 25mmx4mm za uzemljenje stubova spoljnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i materijal i rad za povezivanje trake i fabrički izvedenog priključka za uzemljenje na stubu. | m | pauš.
2.6. | Isporuka i montaža slobodnostojećeg razvodnog ormana RO-1, za spoljnu montažu, stepen zaštite IP65. Orman je izrađen od poliestera sa vratima i bravicom za zaključavanje. Postavlja se na betonsko postolje visine 0,2 m iznad kote terena. Pozicija obuhvata i isporuku materijala i izradu betonskog postolja za montažu RO. U RO se ugrađuje kompletna oprema za napajanje, upravljanje i zaštitu:
jednopolni automatski osigurač 10A - 6kom.
jednopolni automatski osigurač 6A - 1kom.
uklopni sat - 1kom.
kontaktor 16A, 380V, - 1kom.
grebenasti prekidač 230V, tropoložajni (0,1,2) - 1kom.
Bakarne sabirnice i sitan nespecificiran elektroinstalacioni materijal potreban za povezivanje.
| Povezivanje obuhvata i montažu i povezivanje kompletne opreme u razvodnom ormanu, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad. Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
2.7. | Isporuka i montaža metalnog ormarića za smeštaj bakarne sabirnice za izjednačenje potencijal (SIP). Orman se montira na betonsko postolje pored RO-1. Na bakarnu sabirnicu se povezuje PE sabirnica iz RO-1, FeZn traka sa najbližeg stub osvetljenja 25х4mm2 , FeZn уже 95mm2 kojim se SIP vezuje za neizolovanu šinu. Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
2.8. | Isporuka i montaža kablovske priključne kutije (KPK) na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja. Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje kompletne opreme u KPK: - postolja visokoučinskih osigurača - 3kom. sa topljivim umecima - Cu sabirnica neutralnog provodnika - stezaljke za povezivanje faznih i neutralnog provodnika. Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
2.9. | Geodetsko snimanje kablovskih vodova i unošenje u katastar podzemnih instalacija. | m | pauš.
2.10. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. | pau-šalno | pauš.
UKUPNO SPOLJNO OSVETLJENJE STAJALIŠTA JAVNA SKLADIŠTA: |  |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STAJALIŠTA JAVNA SKLADIŠTA: |  |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
II | Elektroenergetske instalacije u stanici Palić
1 | Niskonaponski kablovski vodovi
1.1. | Iskop rova za polaganje kablovskih vodova u rov. U rov se polaže najvećim delom jedan kablovski vod, dok delimično na manjim delovima dva i tri kablovska voda. | m | pauš.
1.2. | Isporuka materijala I izrada kablovske kanalizacije za 2 PVC cevi Ø100/110mm za prolaz kablova ispod saobraćajnice. Kompletan materijal i rad. | m | pauš.
Isporuka, polaganje i povezivanje krajeva kablovskih vodova za napajanje potrošača na području železničke stanice Palić.
Napojni vodovi se polažu u već iskopan kablovski rov i kroz betonski kanal sa SS kablovima. Polažu se sledeći kablovski vodovi:
1.3. | - PP00 4x50 mm2 od MRO do GRO u staničnoj gradi. | m | pauš.
1.4. | - PP00 2x(1x70 mm2) sa NN razvoda iz STS 25/0,23kV "Palić ulaz" do razvodnog ormana za SS koji se nalazi u napojnoj prostoriji za SS postrojenja. Kabl se polaže u već postojeći betonski kanal zajedno sa SS kablovima do ulaza u objekat, a kroz objekat u duplom podu. | m | pauš.
1.5. | - PP00 4x25 mm2 od GRO smeštenog u objektu stanične zgrade do KPK koji se nalazi na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja. | m | pauš.
1.6. | - PP00 4x16 mm2 od KPK na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja do GRO u samom objektu. | m | pauš.
1.7. | - PP00 4x10 mm2 iz GRO u staničnoj zgradi do prvog stuba ili priključne ploče za spoljno osvetljenje (od stuba do stuba, po principu ulaz - izlaz). | m | pauš.
1.8. | - PP00 4x4 mm2 iz GRO u staničnoj zgradi za napajanje telekomunikacione opreme (kamere, satove i informacione table), po principu ulaz - izlaz. | m | pauš.
1.9. | - PP00 4x4 mm2 iz GRO do RO (ukupno tri ormana) za napajanje platformi za hendikepirane (po principu ulaz - izlaz). | m | pauš.
UKUPNO NN KABLOVSKI VODOVI: |  |  |  | 0
2. | Spoljno osvetljenje stanice Palić
2.1. | Izrada temelja za preklopivi stub dimenzija osnove 0,7x0,7m; dubine 1,65m, što obuhvata: iskop zemlje, izradu oplate, postavljanje cevi Ø70mm za prolaz kablova, postavljane ankera za montažu stuba na temelj i zalivanje betonom MB20. | kompl. | pauš.
2.2. | Isporuka i montaža preklopivog stuba za spoljno osvetljenje, visine 10m. Stub je izrađen od gvožđa vruće pocinkovanog. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu priključne ploče sa osiguračem 10А, kao i sav potreban elektroinstalacioni materijal za povezivanje opreme u otvoru stuba. Isporuka, provlačenje kroz stub i povezivanje krajeva napojnog kabla PP 00-Y 3x1,5mm2 za svetiljku. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.3. | Isporuka i montaža na preklopivi stub za spoljno osvetljenje, svetiljke sa sijalicom NaVp 150W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira direktno na stub pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.4. | Isporuka i montaža svetiljke sa sijalicom metal - halogenom snage 70W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira na konstrukciju nadstrešnice sa donje strane i na plafon pothodnika pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka i polaganje u rovu trake FeZn 25mmx4mm za uzemljenje stubova spoljnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i materijal i rad za povezivanje trake i fabrički izvedenog priključka za uzemljenje na stubu. | m | pauš.
2.6. | Isporuka i montaža priključnog ormana, za spoljnu montažu IP65, za napajanje svetiljki montiranih na nadstrešnici ispred stanične zgrade i u pothodniku. U priključni orman se montira oprema za povezivanje napojnog kabla po principu ulaz - izlaz, zatim kabla PP00 - Y 3x1,5mm2 za napajanje svetiljki na nadstrešnici i u pothodniku, osigurač 6A, kao i sav potreban elektroinstalacioni materijal za povezivanje opreme u priključnom ormanu. Pozicija obuhvata i povezivanje krajeva kablova. | kom. | pauš.
2.7. | Isporuka i montaža kablovske priključne kutije (KPK) na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja. Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje kompletne opreme u KPK: - postolja visokoučinskih osigurača 100А - 3kom. sa topljivim umecima 3x50A - Cu sabirnica neutralnog provodnika - stezaljke za povezivanje faznih i neutralnog provodnika. Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
2.8. | Geodetsko snimanje kablovskih vodova i unošenje u katastar podzemnih instalacija. | m | pauš.
2.9. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. | pau-šalno | pauš.
UKUPNO SPOLJNO OSVETLJENJE STANICE PALIĆ: |  |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STANICE PALIĆ: |  |  |  | 0
Red. br./No | OPIS RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
III | Elektroenergetske instalacije u stajalištu Hajdukovo
1 | Niskonaponski kablovski vodovi
1.1. | Iskop rova za polaganje kablovskih vodova u rov. U rov se polaže najvećim delom jedan kablovski vod, dok delimično na manjim delovima dva i tri kablovska voda. | m | pauš.
Isporuka, polaganje i povezivanje krajeva kablovskih vodova za napajanje potrošača na području železničkog službenog mesta Hajdukovo.
Napojni vodovi se polažu u već iskopan kablovski rov. Polažu se sledeći kablovski vodovi:
1.5. | - PP00 2x4 mm2 sa NN razvoda stubne trafostanice 25/0,23 za spoljno osvetljenje (od stuba do stuba, po principu ulaz - izlaz). | m | pauš.
1.6. | - PP00 2x6 mm2 sa NN razvoda stubne trafostanice 25/0,23 za telekomunikacionu opremu (rack za pružne uređaje, kamere, satove i informacione table), po principu ulaz - izlaz. | m | pauš.
UKUPNO NN KABLOVSKI VODOVI: |  |  |  | 0
2. | Spoljno osvetljenje stajališta Hajdukovo
2.1. | Izrada temelja za preklopivi stub dimenzija osnove 0,7x0,7m; dubine 1,65m, što obuhvata: iskop zemlje, izradu oplate, postavljanje cevi Ø70mm za prolaz kablova, postavljane ankera za montažu stuba na temelj i zalivanje betonom MB20. | kompl. | pauš.
2.2. | Isporuka i montaža preklopivog stuba za spoljno osvetljenje, visine 10m. Stub je izrađen od gvožđa vruće pocinkovanog. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu priključne ploče sa osiguračem 10А, kao i sav potreban elektroinstalacioni materijal za povezivanje opreme u otvoru stuba. Isporuka, provlačenje kroz stub i povezivanje krajeva napojnog kabla PP 00-Y 3x1,5mm2 za svetiljku. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.3. | Isporuka i montaža na preklopivi stub za spoljno osvetljenje, svetiljke sa sijalicom NaVp 150W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira direktno na stub pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.4. | Isporuka i montaža svetiljke sa sijalicom metal - halogenom snage 35W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira na konstrukciju nadstrešnicesa donje strane, pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka i polaganje u rovu trake FeZn 25mmx4mm za uzemljenje stubova spoljnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i materijal i rad za povezivanje trake i fabrički izvedenog priključka za uzemljenje na stubu. | m | pauš.
2.6. | Geodetsko snimanje kablovskih vodova i unošenje u katastar podzemnih instalacija. | m | pauš.
2.7. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. | pau-šalno | pauš.
UKUPNO SPOLJNO OSVETLJENJE STAJALIŠTA HAJDUKOVO: |  |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STAJALIŠTA HAJDUKOVO: |  |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
IV | Elektroenergetske instalacije u stanici Bački Vinogradi
1 | Niskonaponski kablovski vodovi
1.1. | Iskop rova za polaganje kablovskih vodova u rov. U rov se polaže najvećim delom jedan kablovski vod, dok delimično na manjim delovima dva i tri kablovska voda. | m | pauš.
1.2. | Isporuka materijala I izrada kablovske kanalizacije za 2 PVC cevi Ø100/110mm za prolaz kablova ispod saobraćajnice. Kompletan materijal i rad. | m | pauš.
Isporuka, polaganje i povezivanje krajeva kablovskih vodova za napajanje potrošača na području železničke stanice Bački Vinogradi.
Napojni vodovi se polažu u već iskopan kablovski rov i kroz betonski kanal sa SS kablovima. Polažu se sledeći kablovski vodovi:
1.3. | - PP00 4x35mm2 od MRO do GRO u staničnoj zgradi. | m | pauš.
1.4. | - PP00 2x25mm2 sa NN razvoda kućnog transformatora 25/0,23kV iz PS Bački Vinogradi do razvodnog ormana za SS koji se nalazi u napojnoj prostoriji za SS postrojenja. Kabl se polaže u već postojeći betonski kanal zajedno sa SS kablovima do ulaza u objekat, a kroz objekat u duplom podu. | m | pauš.
1.5. | - PP00 4x25 mm2 od GRO smeštenog u objektu stanične zgrade do KPK koji se nalazi na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja. | m | pauš.
1.6. | - PP00 4x16 mm2 od KPK na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja do GRO u samom objektu. | m | pauš.
1.7. | - PP00 4x10 mm2 iz GRO u staničnoj zgradi do prvog stuba ili priključne ploče za spoljno osvetljenje (od stuba do stuba, po principu ulaz - izlaz). | m | pauš.
1.8. | - PP00 4x4 mm2 iz GRO u staničnoj zgradi za napajanje telekomunikacione opreme (kamere, satove i informacione table), po principu ulaz - izlaz. | m | pauš.
UKUPNO NN KABLOVSKI VODOVI: |  |  |  | 0
2. | Spoljno osvetljenje stanice Bački Vinogradi
2.1. | Izrada temelja za preklopivi stub dimenzija osnove 0,7x0,7m; dubine 1,65m, što obuhvata: iskop zemlje, izradu oplate, postavljanje cevi Ø70mm za prolaz kablova, postavljane ankera za montažu stuba na temelj i zalivanje betonom MB20. | kompl. | pauš.
2.2. | Isporuka i montaža preklopivog stuba za spoljno osvetljenje, visine 10m. Stub je izrađen od gvožđa vruće pocinkovanog. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu priključne ploče sa osiguračem 10А, kao i sav potreban elektroinstalacioni materijal za povezivanje opreme u otvoru stuba. Isporuka, provlačenje kroz stub i povezivanje krajeva napojnog kabla PP 00-Y 3x1,5mm2 za svetiljku. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.3. | Isporuka i montaža na preklopivi stub za spoljno osvetljenje, svetiljke sa sijalicom NaVp 150W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira direktno na stub pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.4. | Isporuka i montaža svetiljke sa sijalicom metal - halogenom snage 70W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira na konstrukciju nadstrešnice sa donje strane pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka i polaganje u rovu trake FeZn 25mmx4mm za uzemljenje stubova spoljnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i materijal i rad za povezivanje trake i fabrički izvedenog priključka za uzemljenje na stubu. | m | pauš.
2.6. | Isporuka i montaža priključnog ormana, za spoljnu montažu IP65, za napajanje svetiljki montiranih na nadstrešnici ispred stanične zgrade. U priključni orman se montira oprema za povezivanje napojnog kabla po principu ulaz - izlaz, zatim kabla PP00 - Y 3x1,5mm2 za napajanje svetiljki na nadstrešnici, osigurač 6A, kao i sav potreban elektroinstalacioni materijal za povezivanje opreme u priključnom ormanu. Pozicija obuhvata i povezivanje krajeva kablova. | kom. | pauš.
2.7. | Isporuka i montaža kablovske priključne kutije (KPK) na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja. Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje kompletne opreme u KPK: - postolja visokoučinskih osigurača 100А - 3kom. sa topljivim umecima 3x50A - Cu sabirnica neutralnog provodnika - stezaljke za povezivanje faznih i neutralnog provodnika. Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
2.8. | Geodetsko snimanje kablovskih vodova i unošenje u katastar podzemnih instalacija. | m | pauš.
2.9. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. | pau-šalno | pauš.
UKUPNO SPOLJNO OSVETLJENJE STANICE BAČKI VINOGRADI: |  |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STANICE BAČKI VINOGRADI: |  |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
V | Elektroenergetske instalacije u stanici Horgoš
1 | Niskonaponski kablovski vodovi
1.1. | Iskop rova za polaganje kablovskih vodova u rov. U rov se polaže najvećim delom jedan kablovski vod, dok delimično na manjim delovima dva i tri kablovska voda. | m | pauš.
1.2. | Isporuka materijala I izrada kablovske kanalizacije za 2 PVC cevi Ø100/110mm za prolaz kablova ispod saobraćajnice. Kompletan materijal i rad. | m | pauš.
Isporuka, polaganje i povezivanje krajeva kablovskih vodova za napajanje potrošača na području železničke stanice Horgoš.
Napojni vodovi se polažu u već iskopan kablovski rov i kroz betonski kanal sa SS kablovima. Polažu se sledeći kablovski vodovi:
1.3. | - PP00 4x50mm2 od MRO do GRO u staničnoj gradi. | m | pauš.
1.4. | - PP00 2x(1x120mm2) sa NN razvoda STS 25/0,23kV Horgoš ulaz do razvodnog ormana za SS koji se nalazi u napojnoj prostoriji za SS postrojenja. Kabl se polaže u već postojeći betonski kanal zajedno sa SS kablovima do ulaza u objekat, a kroz objekat u duplom podu. | m | pauš.
1.5. | - PP00 4x25 mm2 od GRO smeštenog u objektu stanične zgrade do KPK koji se nalazi na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja. | m | pauš.
1.6. | - PP00 4x16 mm2 od KPK na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja do GRO u samom objektu. | m | pauš.
1.7. | - PP00 4x10 mm2 iz GRO u staničnoj zgradi do prvog stuba ili priključne ploče za spoljno osvetljenje (od stuba do stuba, po principu ulaz - izlaz). | m | pauš.
1.8. | - PP00 4x4 mm2 iz GRO u staničnoj zgradi za napajanje telekomunikacione opreme (kamere, satove i informacione table), po principu ulaz - izlaz. | m | pauš.
1.9. | - PP00 4x4 mm2 iz GRO do RO (ukupno dva ormana) za napajanje platformi za hendikepirane (po principu ulaz - izlaz). | m | pauš.
UKUPNO NN KABLOVSKI VODOVI: |  |  |  | 0
2. | Spoljno osvetljenje stanice Horgoš
2.1. | Izrada temelja za preklopivi stub dimenzija osnove 0,7x0,7m; dubine 1,65m, što obuhvata: iskop zemlje, izradu oplate, postavljanje cevi Ø70mm za prolaz kablova, postavljane ankera za montažu stuba na temelj i zalivanje betonom MB20. | kompl. | pauš.
2.2. | Isporuka i montaža preklopivog stuba za spoljno osvetljenje, visine 10m. Stub je izrađen od gvožđa vruće pocinkovanog. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu priključne ploče sa osiguračem 10А, kao i sav potreban elektroinstalacioni materijal za povezivanje opreme u otvoru stuba. Isporuka, provlačenje kroz stub i povezivanje krajeva napojnog kabla PP 00-Y 3x1,5mm2 za svetiljku. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.3. | Isporuka i montaža na preklopivi stub za spoljno osvetljenje, svetiljke sa sijalicom NaVp 150W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira direktno na stub pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.4. | Isporuka i montaža svetiljke sa sijalicom metal - halogenom snage 70W, stepen zaštite IP 65. Svetiljka se montira na konstrukciju nadstrešnice sa donje strane i na plafon pothodnika pomoću nosača za pričvršćenje. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača svetiljke. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka i polaganje u rovu trake FeZn 25mmx4mm za uzemljenje stubova spoljnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i materijal i rad za povezivanje trake i fabrički izvedenog priključka za uzemljenje na stubu. | m | pauš.
2.6. | Isporuka i montaža priključnog ormana, za spoljnu montažu IP65, za napajanje svetiljki montiranih na nadstrešnici i u pothodniku. U priključni orman se montira oprema za povezivanje napojnog kabla po principu ulaz - izlaz, zatim kabla PP00 - Y 3x1,5mm2 za napajanje svetiljki na nadstrešnici i u pothodniku, osigurači 6A, kao i sav potreban elektroinstalacioni materijal za povezivanje opreme u priključnom ormanu. Pozicija obuhvata i povezivanje krajeva kablova. | kom. | pauš.
2.7. | Isporuka i montaža kablovske priključne kutije (KPK) na fasadi objekta za smeštaj SS i TT postrojenja. Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje kompletne opreme u KPK: - postolja visokoučinskih osigurača 100А - 3kom. sa topljivim umecima 3x50A - Cu sabirnica neutralnog provodnika - stezaljke za povezivanje faznih i neutralnog provodnika. Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
2.8. | Geodetsko snimanje kablovskih vodova i unošenje u katastar podzemnih instalacija. | m | pauš.
2.9. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. | pau-šalno | pauš.
UKUPNO SPOLJNO OSVETLJENJE STANICE HORGOŠ: |  |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STANICE HORGOŠ: |  |  |  | 0
Napajanje električnom energijom potrošača u službenim mestima urađeno je u skladu sa Tehničkim uslovima Privrednog društva “Elektrovojvodina Novi Sad” Elektrodistribucija Subotica. Deo priključaka za svako službeno mesto od tačke priključenja na niskonaponsku distributivnu mrežu do MRO (uključujući I MRO) nije predmet ovog projekta, već je u nadležnosti ED Subotica (projekat i izvođenje radova). Investicione vrednosti za navedene delove priključaka, dobijene od ED Subotica iznose: 1. Železničko stajalište Javna skladišta…………. 2. Železnička stanica Palić ……………………………. 3. Železnička stanica Bački Vinogradi……………. 4. Železnička stanica Horgoš…………………………. UKUPNO ………………………..
R E K A P I T U L A C I J A
I | UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STAJALIŠTA JAVNA SKLADIŠTA:
II | UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STANICE PALIĆ:
III | UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STAJALIŠTA HAJDUKOVO:
IV | UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STANICE BAČKI VINOGRADI:
V | UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE STANICE HORGOŠ:
VI | UKUPNO PRIKLJUČCI NA NN DISTRIBUTIVNU MREŽU:
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE U SLUŽBENIM MESTIMA: