## 05 izmeštanje i zaš.
IZMEŠTANJE I ZAŠTITA ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
I | Ukrštaj nadzemnog voda 20kV, Al/Č 3x70/12mm2 u km 8+900
1 | Građevinski radovi
1.1. | Iskop kablovskog rova za polaganje jednog kablovskog voda 20kV u rov. Dimenzije rova, u ovom slučaju su: širina 0,4m i dubina 0,8m. | m | pauš.
1.2. | Isporuka i postavljanje zaštitnih PVC cevi | m | pauš.
4xØ125mm za prolaz kablova ispod pruge.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2 | Elektromontažni radovi
2.1. | Demontaža postojeće opreme na stubu i Al/Č provodnika i transport do najbližeg skladišta koje odredi investitor (do 10km udaljenosti). | komplet | pauš.
2.2. | Isporuka i montaža na postojeći čelično - rešetkasti stub sledeće opreme: | komplet | pauš.
- jednostruki zatezni izolatorski lanac sa štapnim izolatorima, za nazivni napon 20kV - 3kom.
- kablovska završnica 20kV - 3kom.
- odvodnik prenapona 20kV - 3kom.
Ostali pribor neophodan za pričvršćenje opreme
na stub.
Kompletan materijal i rad.
2.3. | Isporuka, polaganje i povezivanje krajeva kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150 mm2) između postojećih ČRS u ukrštajnom rasponu. Vod se polaže u već iskopan kablovski rov, ispod pruge u zaštitne cevi, a po stubu kroz zaštitni oluk za kabl L=2m napravljen od profila 2х(100х50х10). | m | pauš.
Kompletan materijal i rad.
| Geodetsko snimanje kablovskog voda i unošenje u katastar podzemnih instalacija. | m | pauš.
Kontrola izvedenih radova sva potrebna ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad.
| Isključenje napona i obezbeđenje gradilišta. | paušalno | pauš.
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO NADZEMNI VOD 20kV, Al/Č 3x70/12mm2 u km 8+900: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
II | Ukrštaj nadzemnog voda 1kV, Al/Č 3x50/8mm2 u km 13+666
1 | Građevinski radovi
1.1. | Demontaža postojećeg stuba 1kV i transport do najbližeg skladišta koje odredi investitor (do 10km udaljenosti). | kom. | pauš.
1.2. | Izrada armirano betonskog montažnog temelja za novi stub 9/1600. Temelj je prizmatičnog oblika dimenzija osnove 1,3mx1,3m, dubina ukopavanja 1,8m. | kom. | pauš.
Kompletan materijal i rad.
1.3. | Isporuka, transport i montaža novog armirano - betonskog, krajnjeg stuba 9/1600. Stub se isporučuje sa odgovarajućom zateznom betonskom konzolom za horizontalni raspored provodnika i svim potrebnim nosačima opreme koja se montira na stub. | kom. | pauš.
Kompletan materijal i rad.
1.4. | Iskop kablovskog rova za polaganje jednog kablovskog voda 1kV u rov. Dimenzije rova, u ovom slučaju su: širina 0,4m i dubina 0,8m. | m | pauš.
1.5. | Isporuka i postavljanje zaštitnih PVC cevi | m | pauš.
2xØ110mm za prolaz kablova ispod pruge.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2 | Elektromontažni radovi
2.1. | Demontaža postojeće opreme na stubu i Al/Č provodnika i transport do najbližeg skladišta koje odredi investitor (do 10km udaljenosti). | komplet | pauš.
2.2. | Izrada uzemljenja stuba. Pozicija obuhvata iskop zemlje, nabavku, polaganje i montažu uzemljivača od pocinkovanog gvožđa Ø10mm. Uzemljivač se izvodi u obliku prstena koji se postavlja na dubinu od 0,5m na udaljenosti 1m od ivice stuba. | komplet | pauš.
Kompletan materijal i rad.
2.3. | Isporuka i montaža na novi AB stub sledeće opreme: | komplet | pauš.
- jednostruki zatezni izolatorski lanac za nazivni napon 1kV - 4kom.
- kablovska završnica 1kV za kabl PP00-A 4x150mm2 - 1kom.
- odvodnik prenapona 1kV - 4kom.
Ostali pribor neophodan za pričvršćenje opreme
na stub.
Kompletan materijal i rad.
2.4. | Isporuka, polaganje i povezivanje krajeva kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150 mm2 između novih ABS u ukrštajnom rasponu. Vod se polaže u već iskopan kablovski rov, ispod pruge u zaštitne cevi, a po stubu kroz zaštitni oluk za kabl L=2m napravljen od profila 2х(100х50х10). | m | pauš.
Kompletan materijal i rad.
2.5. | Geodetsko snimanje kablovskog voda i unošenje u katastar podzemnih instalacija. | m | pauš.
Kontrola izvedenih radova sva potrebna ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad.
2.6. | Isključenje napona i obezbeđenje gradilišta. | paušalno | pauš.
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO NADZEMNI VOD 0,4kV, Al/Č 3x50/8mm2 u km 13+666: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
III | Ukrštaj NN kablovskog voda PP00-A 4x150mm² za Lošinjsku ulicu, prolaz ispod postojeće trase pruge u km 1+490
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150 mm2 za Lošinjsku ulicu. | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150mm2 ispod nove trase pruge u dužini od 27m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø110mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda za Lošinjsku ulicu. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 1kV, PP00-A 4x150mm2 |  |  | 0
u km 1+490:
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
IV | Ukrštaj kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), prolaz ispod postojeće trase pruge u km 1+842
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 33m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) u km 1+842: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
V | Ukrštaj 2 kablovska voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Budućnost" Subotica, prolaz ispod postojeće trase pruge u km 1+988
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko 2 postojeća kablovska voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 19m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 4 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojeća 2 kablovska voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA 2 KABLOVSKA VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Budućnost" Subotica u km 1+988: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
VI | Ukrštaj kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Subotičanka", prolaz ispod postojeće trase pruge u km 2+140
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 19m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Subotičanka" u km 2+140: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
VII | Ukrštaj 5 kablovskih vodova 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), izvodi iz TS 110/20kV, prolaz ispod postojeće trase pruge u km 2+220
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko 5 postojećih kablovskih vodova 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 20m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 6 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećih 5 kablovskih vodova 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO 5 KABLOVSKIH VODOVA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), izvodi iz TS 110/20kV u km 2+220: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
VIII | Ukrštaj kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za Javna skladišta, prolaz ispod postojeće trase pruge u km 2+536
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 24m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za Javna skladišta u km 2+536: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
IX | Ukrštaj kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje farme Palić-Radanovac, prolaz ispod postojeće trase pruge u km 5+252
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 16m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-3x(1x150mm²), za napajanje farme Palić-Radanovac u km 5+252: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
X | Ukrštaj kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), između MBTS 107 i
MBTS 49, prolaz ispod postojeće trase pruge u km 7+077
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 12m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-3x(1x150mm²), između MBTS 107 i MBTS 49 u km 7+077: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
XI | Ukrštaj kablovskih vodova:
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), dovod za MBTS 53
- 1kV, PP00-A 4x150mm² za robnu kuću "Palić"
prolaz ispod postojeće trase pruge u km 7+600
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećih kablovskih vodova 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) i 1kV, PP00-A 4x150mm² | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 28m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150mm² ispod nove trase pruge u dužini od 28m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
4 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
5 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø110mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 1kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA: |  |  | 0
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), dovod za MBTS 53
- 1kV, PP00-A 4x150mm² za robnu kuću "Palić"
u km 7+999:
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
XII | Ukrštaj kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), prolaz ispod postojeće trase pruge u km 8+258
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 12m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-3x(1x150mm²), u km 8+258: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
XIII | Ukrštaj NN kablovskog voda PP00-A 4x150mm² za napajanje restorana "Majkin salaš", prolaz ispod postojeće trase pruge u km 9+679
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150 mm2 za napajanje restorana "Majkin salaš". | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150mm2 ispod nove trase pruge u dužini od 17m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø110mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda za napajanje restorana "Majkin salaš". | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 1kV, PP00-A 4x150mm2 |  |  | 0
u km 9+679:
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
XIV | Ukrštaj kablovskih vodova:
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
prolaz ispod postojeće trase pruge u km 11+700
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećih kablovskih vodova 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) i 1kV, PP00-A 4x150mm² | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 16m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150mm² ispod nove trase pruge u dužini od 16m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
4 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
5 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø110mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 1kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA: |  |  | 0
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
u km 11+700:
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
XV | Ukrštaj kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), prolaz ispod postojeće trase pruge u km 14+909
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 16m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-3x(1x150mm²), u km 14+909: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
XVI | Ukrštaj kablovskih vodova:
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
prolaz ispod postojeće trase pruge u km 15+460
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećih kablovskih vodova 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) i 1kV, PP00-A 4x150mm² | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 19m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150mm² ispod nove trase pruge u dužini od 19m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
4 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
5 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø110mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 1kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA: |  |  | 0
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
u km 15+460:
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
XVII | Ukrštaj 2 kablovska voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Vitaminka" Horgoš, prolaz ispod postojeće trase pruge u km 24+206
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko 2 postojeća kablovska voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²). | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 25m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 4 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojeća 2 kablovska voda 20kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA 2 KABLOVSKA VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Vitaminka" Horgoš |  |  | 0
u km 24+206:
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
XVIII | Ukrštaj kablovskih vodova:
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
prolaz ispod postojeće trase pruge u km 25+404
1 | Ručni iskop kablovskog rova oko postojećih kablovskih vodova 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) i 1kV, PP00-A 4x150mm² | m | pauš.
2 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) ispod nove trase pruge u dužini od 16m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
3 | Isporuka materijala i izvođenje radova na zaštiti postojećeg kablovskog voda 1kV, PP00-A 4x150mm² ispod nove trase pruge u dužini od 16m. Zaštitnu cev razrezati po dužini i njom obuhvatiti postojeći kabl, zatim uraditi betoniranje vodeći računa da ne dođe do prodiranja betona u unutrašnjost cevi. | komplet | pauš.
4 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø125mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 20kV. | m | pauš.
5 | Isporuka materijala i izrada rezervne kablovske kanalizacije od 2 PVC cevi Ø110mm ispod nove trase pruge, pored postojećeg kablovskog voda 1kV. | m | pauš.
| UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA: |  |  | 0
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
u km 25+404:
REKAPITULACIJA
I | UKUPNO NADZEMNI VOD 20kV, Al/Č 3x70/12mm2 u km 8+900:
II | UKUPNO NADZEMNI VOD 0,4kV, Al/Č 3x50/8mm2 u km 13+666:
III | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 1kV, PP00-A 4x150mm2
u km 1+490:
IV | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²) u km 1+842:
V | UKUPNO ZAŠTITA 2 KABLOVSKA VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Budućnost" Subotica
u km 1+988:
VI | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Subotičanka" u km 2+140:
VII | UKUPNO 5 KABLOVSKIH VODOVA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), izvodi iz TS 110/20kV u km 2+220:
VIII | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za Javna skladišta u km 2+536:
IX | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-3x(1x150mm²), za napajanje farme Palić-Radanovac u km 5+252:
X | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-3x(1x150mm²), između MBTS 107 i MBTS 49 u km 7+077:
XI | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA:
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), dovod za MBTS 53
- 1kV, PP00-A 4x150mm² za robnu kuću "Palić"
u km 7+600:
XII | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV, XHE 49-3x(1x150mm²), u km 8+258:
XIII | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 1kV, PP00-A 4x150mm2
u km 9+679:
XIV | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA:
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
u km 11+700:
XV | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKOG VODA 20kV,
XHE 49-3x(1x150mm²), u km 14+909:
XVI | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA:
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
u km 15+460:
XVII | UKUPNO ZAŠTITA 2 KABLOVSKA VODA 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²), za napajanje fabrike "Vitaminka" Horgoš
u km 24+206:
XVIII | UKUPNO ZAŠTITA KABLOVSKIH VODOVA:
- 20kV, XHE 49-A 3x(1x150mm²),
- 1kV, PP00-A 4x150mm²
u km 25+404:
U K U P N O (RSD)