## 02 Postrojenja za sekcionisanje
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
POSTROJENJA ZA SEKCIONISANJE
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
I | Rekonstrukcija PS Subotica
1 | Građevinski radovi
1.1. | Prosecanje otvora u zidu na visini 6,3m za postavljanje metalne ploče sa provodnim izolatorom, dimenzija cca 80x50cm, pored postojećih provodnih izolatora. Sanacija oštećenih delova zida i fasade. Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
1.2. | Izrada i montaža gvozdenih, obojenih konstrukcija u postrojenja 25 kV (nosač dvopolnog rastavljača, nosač naponskog transrormatora, zidni nosač potpornog izolatora, nosač ručnog pogona i sl.). | kompl. | pauš.
1.3. | Izrada i montaža pocinkovanih nosača opreme (nosač provodnog izolatora, nosač odvodnika prenapona i sl. ). | kompl. | pauš.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | Elektromontažni radovi
2.1. | Isporuka, transport i montaža jednopolnog vakuumskog prekidača 27,5kV, 600A, 150MVA, sa elektromotornim pogonom za napon 110V DC. Prekidač se isporučuje sa kolicima za izvlačenje iz ćelije i opremljen je mehaničkom blokadom. Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje kompletne opreme neophodne za rad prekidača (kontaktori, pomoćni relei, tasteri, signalne sijalice, provodnici itd.). Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.2. | Isporuka, transport i montaža dvopolnog rastavljača 25 kV, 630 А sa ručnim pogonom i mehaničkom blokadom. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.3. | Isporuka, transport i montaža naponskog mernog transformatora 25/0,1 kV, 180VA klase 1, za unutrašnju montažu. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.4. | Isporuka, transport i montaža strujnog mernog transformatora 25kV, 2x300/5/5A, za unutrašnju montažu. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka, transport i montaža potpornog izolatora 36kV. | kom. | pauš.
2.6. | Isporuka, transport i montaža provodnog izolatora spolja - unutra, 36kV, 600A. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.7. | Isporuka, transport i montaža ventilskog odvodnika prenapona 36 kV, 10 kA. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.8. | Isporuka, transport i montaža bakarnih sabirnica 50x5mm potrebne dužine. | kompl. | pauš.
2.9. | Isporuka, montaža i povezivanje, na postojeći relejni stalak, sledećih relea:
| Distantni rele u mikroprocesorskoj tehnologiji za zaštitu voznog voda. | ком | pauš.
| Podnaponsko rele za priključak na naponski merni transformator 25/0,1kV, opseg podešavanja 60-120V, za podnaponsku zaštitu. | kom. | pauš.
| Podnaponsko rele za priključak na naponski merni transformator 25/0,1kV, opseg podešavanja 40-80V, za indikaciju nestanka napona u KM. | kom. | pauš.
| Vremensko rele sa dva preklopna kontakta, opseg podešavanja 0,1 - 10s za pomoćni napon 110V DC. | kom. | pauš.
Pozicija obuhvata i potrebna pomoćna relea, kao i sav materijal potreban za povezivanje
Kompletan materijal i rad.
2.10. | Isporuka, polaganje i povezivanje krajeva sledećih kablova: PP00 2x2,5 mm2 dužine približno 70m PP00 4x2,5 mm2 dužine približno 15m PP00 14x2,5 mm2 dužine približno 4m Redne stezaljke i ostali montažni materijal Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | Ostali radovi
3.1. | Isključenje napona u kontaktnoj mreži i obezbeđenje gradilišta. |  | pauš.
3.2. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna merenja i ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. |  | pauš.
UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO REKONSTRUKCIJA PS SUBOTICA: |  |  | 0
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
II | Postrojenje za sekcionisanje Bački Vinogradi
1 | Građevinski radovi
1.1. | Izgradnja objekta za smeštaj opreme koji se sastoji od dve prostorije: prostorije za smeštaj postrojenja 25kV I komandne prostorije. Ukupna neto površina objekta iznosi cca 28m2. Pozicija obuhvata I izradu elektroenergetskih I telekomunikacionih instalacija, instalacija gromobrana i uzemljenja. Kompletan material, transport I rad. | komplet | pauš.
1.2. | a). Isporuka materijala, transport, izrada i montaža gvozdenih, obojenih konstrukcija u postrojenja 25 kV što obuhvata: - izradu ćelija 25kV, širine cca 1,3m; dubine cca 1,4m i visine cca 3,2m - 3kom. i to: ćelija za smeštaj prekidača 25kV, ćelija za smeštaj transformatora za sopstvenu potrošnju i rezervna ćelija. - nosač dvopolnog rastavljača, nosač naponskog transformatora, zidni nosač potpornog izolatora, nosač ručnog pogona i sl.). b). Isporuka materijala, transport, izrada i montaža pocinkovanih nosača opreme (nosač provodnih izolatora, nosač odvodnika prenapona i sl.). Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | Elektromontažni radovi
2.1. | Isporuka, transport i montaža jednopolnog vakuumskog prekidača 27,5kV, 600A, 150MVA, sa elektromotornim pogonom za napon 110V DC. Prekidač se isporučuje sa kolicima za izvlačenje iz ćelije i opremljen je mehaničkom blokadom. Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje kompletne opreme neophodne za rad prekidača (kontaktori, pomoćni relei, tasteri, signalne sijalice, provodnici itd.). Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.2. | Isporuka, transport i montaža dvopolnog rastavljača 25 kV, 630 А sa ručnim pogonom i mehaničkom blokadom. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.3. | Isporuka jednopolnog rastavljača 25 kV, 600A, sa elektromotornim pogonom i polužjem za unutrašnju montažu. Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje kompletne opreme neophodne za rad rastavljača (kontaktori, pomoćni relei, tasteri, signalne sijalice, provodnici itd.). Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.4. | Isporuka, transport i montaža naponskog mernog transformatora 25/0,1 kV, 180VA klase 1, za unutrašnju montažu. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.5. | Isporuka, transport i montaža strujnog mernog transformatora 25kV, sa dva jezgra, za merenje i za zaštitu, 2x300/5/5A, za unutrašnju montažu. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.6. | Isporuka, transport i montaža rastavnog osigurača 25kV, 6A, sa ručnim pogonom i mehaničkom blokadom, za unutrašnju montažu. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.7. | Isporuka, transport i montaža jednofaznog uljnog, transformatora snage 25/0,23kV; 100kVA za unutrašnju montažu. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.8. | Isporuka, transport i montaža potpornog izolatora 36kV. | kom. | pauš.
2.9. | Isporuka, transport i montaža provodnog izolatora spolja - unutra, 36kV, 600A. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.10. | Isporuka, transport i montaža ventilskog odvodnika prenapona 36 kV, 10 kA. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.11. | Isporuka, transport i montaža bakarnih sabirnica 50x5mm potrebne dužine. | kompl. | pauš.
2.12. | Isporuka, transport i montaža slobodnostojećeg metalnog razvodnog ormana, antikorozivno zaštićenog i ofarbanog. Pozicija obuhvata i isporuku, montažu i povezivanje u orman opreme za komandu, zaštitu i signalizaciju:
| Distantni rele u mikroprocesorskoj tehnologiji za zaštitu voznog voda. | ком | pauš.
| Podnaponsko rele za priključak na naponski merni transformator 25/0,1kV, opseg podešavanja 60-120V, za podnaponsku zaštitu. | kom. | pauš.
| Podnaponsko rele za priključak na naponski merni transformator 25/0,1kV, opseg podešavanja 40-80V, za indikaciju nestanka napona u KM. | kom. | pauš.
| Vremensko rele sa dva preklopna kontakta, opseg podešavanja 0,1 - 10s za pomoćni napon 110V DC. | kom. | pauš.
Pozicija obuhvata i A-metar, V-metar, potrebna pomoćna relea, kao i sav materijal potreban za povezivanje
Kompletan materijal i rad.
2.13. | Isporuka, transport i montaža uređaja za napajanje razvoda 230V AC, 110V DC i 24V DC. | kom. | pauš.
2.14. | Isporuka, transport i montaža akumulatorskih baterija 110V, 30Ah i 24V, 30Ah u gel tehnologiji. | kom. | pauš.
2.15. | Isporuka, transport, polaganje i povezivanje krajeva sledećih kablovskih vodova: PP00 1x50mm2 cca 30m PP00 2x50mm2 cca 25m PP00 2x4mm2 cca 7m PP00 2x2,5mm2 cca 115m PP00 4x2,5mm2 cca 40m PP00 5x2,5mm2 cca 55m PP00 8x2,5mm2 cca 17m PP00 14x2,5mm2 cca 5m Redne stezaljke i ostali montažni materijal. Kompletan materijal i rad. | kom. | pauš.
2.16. | Isporuka materijala i izrada el. instalacije u objektu. Pozicija obuhvata: - izradu el. instalacije osvetljenja i priključnica 230V AC u objektu, - izrada el. instalacije osvetljenja i priključnica 110V DC u objektu, - izradu uzemljenja objekta - izradu gromobranske instalacije za objekat Kompletan materijal i rad. | kompl. | pauš.
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | Ostali radovi
3.1. | Isključenje napona u kontaktnoj mreži i obezbeđenje gradilišta. |  | pauš.
3.2. | Kontrola izvedenih radova, sva potrebna merenja i ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih atesta i puštanje u rad. |  | pauš.
UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO IZGRADNJA PS BAČKI VINOGRADI: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | Ukupno rekonstrukcija PS Subotica:
II | Ukupno izgradnja PS Bački Vinogradi: